# SLC型垃圾焚烧发电

# 项目可行性方案

（上海）无锡多灵环保工程设备有限公司

2012-8-24

## 前 言

按照可持续发展的理论，垃圾处理的无害化、减量化、资源化是发达城市追求的目标。也是衡量一个城市环境治理重要的标志之一，生活垃圾处理也是世界性的大问题。焚烧法、填埋法、堆肥法是当今世界常用的三种处理垃圾的方法，由于垃圾焚烧与填埋，堆肥处理相比，具有占地少，场地易选择，易处理，时间短，减量化显著，无害化较彻底以及回收余热等优点，在我国越来越引起有关部门重视。特别是东南沿海地区，以及人口密集地区，这些地方土地资源比较宝贵，而相对经济比较发达，生活垃圾源头也基本达到焚烧处理要求。（即热值﹥3400千焦/公斤,含水率﹤40%）。

对三种垃圾处理常规方式的评述

| 比较项目 | 卫生填埋法 | 焚烧法 | 堆肥法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术可靠性 | 可靠 | 可靠 | 可靠 |
| 操作安全性 | 需要防火防爆 | 好 | 好 |
| 选址难易度 | 较困难 | 较易 | 较易 |
| 占用面积 | 大 | 小 | 中 |
| 选用垃圾 的条件要求 | 对垃圾无严格要求 | 热值大于3800KJ/Kg 含水小于40% | 垃圾中有机可降解物质应该大于40% |
| 最终处置 | 土壤需最终无害化 修复；地下水最终需净化处理 | 灰渣处置量约占垃圾量的10-20% | 非堆肥处置量约占总量的60-70%左右 |
| 产品市场 | 可回收部分沼气 作燃料 | 余热发电、蒸汽回用、 灰渣制砖 | 需要落实堆肥销售市场 |
| 资源化 | 部分 | 全部 | 部分 |
| 资源利用 | 填埋场可种树 建林场 | 余热发电 灰渣制砖 蒸汽热水利用 | 作农肥可利用 部分有机物 |
| 地下水污染 | 需采取防渗漏保护但仍有渗漏 | 没有 | 较少的重金属 累积污染 |
| 地表水污染 | 需采取防渗 保护 | 无 | 较少 |
| 大气污染 | 需用导气覆盖 等措施控制 | 烟气处理不当时 可能产生二恶英 | 有臭味 |
| 土壤污染 | 限填埋区域 | 没有 | 需空置堆肥 有害物含量 |
| 企业管理水平要求 | 一般 | 较高 | 中等 |
| 初期投资 （万元/顿日） | 20—35 | 进口：60—80 国产：30—40 | 40—70 |
| 处理成本（元/吨） | 45—80 | 85—180 | 50—100 |

焚烧法因具有占地少、无害化彻底、减量化显著、处理时间短、场地易选择、余热易回收、易于资源化等优点，已成为目前各国垃圾处理的主流方式。

生活垃圾焚烧处理国外已有很多成功的范例，一些国家在生活垃圾焚烧处理过程中已形成成熟的工艺，制造出先进的设备。如果引进这些设备，工艺上的问题不是很大的，但引进国外的先进的设备和焚烧技术的资金的投入是巨大的，此外还存在着运行费用高，零配件供应困难和我国的生活垃圾热值，含水率不平均等问题。因此全部引进国外设备与技术就目前而言不是唯一的选择。

国内在生活垃圾焚烧课题上的探索已有十余年的历史，是有成功的例子可供选择，特别是结合我国国情而开发研制的焚烧设备有很多实践有效的先例。在选择国内焚烧设备、技术、工艺上我们应本着以下七条原则：

1、必须保证设备、工艺适合当地生活焚烧的平均热值和含水率。

2、必须保证设备、工艺适合当地生活垃圾收运现状，全量连续焚烧。

3、减量率应在85%以上。

4、在生活垃圾处理过程中所排放的各项指标达到“生活垃圾焚烧污染控制标准（GB18458-2001）”。

5、在生活垃圾处理过程中的臭味，噪音不会对环境造成不良影响，并使之达标。

6、生活垃圾在处理过程中的余热可以充分利用及发电。

7、建设投资适宜，动转费用低廉。

## 项目建设的重要性和必要性

1、当前，全球性的能源危机和环境危机已经威胁到世界经济发展和人类生存环境。我国政府已经向全世界郑重宣布：我国要实施节能减排、发展低碳经济、促进循环经济、实现经济可持续发展——这是我国经济发展的大政方针。贯彻落实这一方针是时代的需求、是经济发展客观规律的体现、是人类生存的需要、是我国各级政府贯彻落实科学发展观的具体行动及日常工作目标。

2、以往的垃圾焚烧设备大多数采用的是箱式炉排炉，有固定炉排、链条炉排、滚动炉排、水平往复炉排、倾斜顺（逆）推往复炉排等多种方式。近年，循环流化床燃烧技术在箱式垃圾焚烧炉领域得到快速发展与普及。

目前，我国普遍使用的箱式垃圾焚烧炉，主要存在两个问题：

- 高成本：

进口设备的初期投资及运行成本远高于国内同类设备。

建设投资和日常运行成本比较

| 项目名称 | 国家规定—建标 《2001》213号 | 国外产品 | 本项目产品 (SLC炉型) |
| --- | --- | --- | --- |
| 焚烧厂投资 （万元/顿天） | 35—65 | 60—80 | 35以下 |
| 建设工期 （月） | 24—32 | 36 | 26 |
| 处理成本 （元/吨） | 40—90 | 110—157 | 60—85 |

- 排放超标：

由于我国生活垃圾热值偏低，在不添加辅助燃料的情况下，其炉温往往达不到设计＞850℃要求，因此会导致二恶英排放有时不能达标。

本项目采用了立式垃圾焚烧炉设计技术，经十多年的运行效果证明，立式垃圾焚烧炉的最大优点是:燃烧热效率高——不需要添加辅助燃料就可以保证垃圾物的充分燃烧、保证二恶英的充分分解，二恶英的日常排放可以达到或接近欧盟排放标准（0.1纳克/立方米，而我国的国家标准是1纳克/立方米）

另外，本垃圾焚烧项目的全套设备投资相对少，垃圾处理的日常运行成本达到国家标准（见上表）。

3、随着我国经济的迅速发展和我国城镇化进程的不断加快，城区的面积不断扩大、城镇人口数量迅速膨胀，因而导致城市生活垃圾量的增长十分迅速。许多特大城市，例如北京、上海、广州等城市，已经没有足够的土地可供填埋垃圾之用。另外，由于垃圾填埋所引起渗漏污染、臭味污染所引发的民众不满事件越来越多。

根据发达国家的发展经验，垃圾焚烧是解决上述问题的有效途径。目前，我国的地县级城市有数千个之多，所以需要大量的中小型垃圾焚烧处理厂才能解决好不断出现的“垃圾过多”问题。

4、目前，人们对于垃圾焚烧造成二恶英排放超标心有余悸，这也是本项目期望能够解决的一个问题。我们希望通过本项目的成功运营，使大家树立起信心——我们不但能够达到国家排放标准，而且能够接近或者达到欧洲的排放标准，真正做到安全焚烧，安全排放。

## SLC-垃圾焚烧炉技术、经济特点

◆ 垃圾的焚烧处理可实现“不分拣、无害化、零剩余”

我公司生产的SLC生活垃圾入炉前可不分拣、节约垃圾处理的前期处理费用。

垃圾渗滤液及飞灰全部回炉燃烧，做到了无害化处理。

垃圾焚烧减容量约85%，另15%烧渣可全部用来制砖、或者作为水泥熟料全部卖给水泥厂，实现了工业废渣零剩余。本工艺过程无工业废水排放。

- 气体排放全部达标

气体排放指标全部达到国家标准，第六代炉的二恶英排放可以达到国家标准（1纳克/立方米），并有望达到或接近欧盟标准（0.1纳克/立方米）。

进储料属封闭作业，其气味随同一次风抽进炉内焚烧，厂区无臭味。

***二恶英排放达标是本项目成功的重要技术保证***

上个世纪八十年代末，国际上有些垃圾焚烧炉因为排放不达标——二恶英排放超标，曾一度被关闭。后经研究发现：二恶英产生在摄氏300—650度，而摄氏850度以上时大部分二恶英就都分解了。但是，当温度降到650—300度之间时，氯和苯就会再次形成新的二恶英。

基于这一认识，使垃圾焚烧炉的炉气提高到850度以上并保持两分钟以上——以分解二恶英；在炉气降温到650—300度区间时加装迅速降温装置，以防止二恶英的再次生成；在废气排放前经过高效过滤、吸附材料（如活性炭凹凸棒等），以减少排放，这些措施非常有效的解决了垃圾焚烧排放二恶英的废气达标问题。目前，欧共体、美国等发达国家的二恶英排放标准为0.1纳克/立方米，我国排放标准是1纳克/立方米。

（第六代之前的SLC炉型二恶英排放已经达到0.22水平，远低于国家排放的标准。第六代炉型自动化程度更高，二恶英的防治、减排方面又有了更进一步的改进。SLC第六代炉型二恶英实际排放指标更低——有望达到或接近欧盟排放标准（0.1纳克/立方米））。

- 设备适应性强、操作简单

SLC型设备适应国内垃圾的“热值低、水分高”现状，入炉前可不分拣;据垃圾处理量的波动可随时“封火”， 目前国内外各种焚烧炉都做不到这一点，燃烧及出渣自动化控制，出渣无扬尘，操作简化  环境改善，设备环保性好，焚烧厂可建在城市周边，因而可节约大量垃圾运输费。

- 节约占地

400吨/日垃圾处理场占地仅30～50亩左右，约为垃圾填埋场占地的1/6，与垃圾发酵处理场相比，也可节约大量土地资源。

- 余热利用、节能增效

余热发电： 可带2000KVA发电机，仅发电费一项每年可产生不少效益；

蒸汽销售： 焚烧过程产生大量蒸汽及热水可以对外销售，实现垃圾资源化;

废渣制砖： 垃圾废渣可全部用于制砖或卖给水泥厂作水泥熟料。

◆ 完全自主知识产权-技术成熟可靠

本技术属完全自主知识产权，曾获十多项国家发明专利。

SLC炉型己通过国家级鉴定，曾获得原机械工业部颁发的科技进步一等奖和科技部、经贸都、建设部、国家环保局等都委联合颁发的科技新产品推广证书。

已在国内多家垃圾处理厂生产运行十余年，技术成熟可靠。

◆ 多种炉型己成系列

50--150吨/日炉已运行多年，200吨/日、 300吨/日的炉型正在大力推广中，500-800吨的炉型即将推出。

- 建设投资日常运行成本低

◆  可不添加任何燃料、低碳运行、节能环保

在使用的进口垃圾焚烧炉和仿国外垃圾焚烧炉，都需要加煤或加油才能正常燃挠。使用本炉型不需要添加任何燃料。以400吨/日焚烧炉为例，全年可少消耗燃煤4万吨、减排CO2约8万左右吨，节约煤炭费上千万元。

项目建设方案

一、项目建设的指导思想

1、保证设备、工艺适合当地垃圾的平均热值、含水率、垃圾收运现状；

2、实现生活垃圾的全量连续焚烧，减量率在85%以上；

3、项目排放指标达到“生活垃圾焚烧污染控制标准”—GB18485-2001，尤其是二噁英的排放保证达到国家标准，力争达到或接近欧盟标准；

4、项目运行中的臭味、噪音达到国家标准，对环境不造成不良影响；

5、实施余热利用--蒸汽利用率力争达到85%以上；

6、项目设计原则:投资适宜，安全环保，成本低廉，低碳运行；

7、项目建设的总目标是：安全性好、环保性好、可靠性好、经济性好。

二、项目建设总体方案

1、考虑设备检修及城市发展的需求，本项目选400吨/日（200吨/日×2台）SLC型第六代垃圾焚烧炉。

2、垃圾焚烧产生的余热主要用来产生蒸汽并销售给当地使用蒸汽的工厂，或者考虑余热发电、优惠电价上网。

3、安装实时在线监测设备并采取多重措施，保证排放达标；

4、渗滤液回炉燃烧分解、废渣全部制砖，实现废渣及渗滤液零排放，

5、当地政府提供垃圾原料、垃圾处理费及项目建设的必要条件。

三、项目盈利主要方式及渠道

1、垃圾处理费收益应由当地政府提供;

2、余热发电，销售蒸汽收益—需选择合理厂址加上政府大力支持、推广；

3、垃圾渣制砖收益--砖厂承包人提供。

四、项目选址建议

1、垃圾焚烧厂厂址建议设在需要蒸汽的工厂附近。

2、或者建在印染厂、造纸厂等耗热大户附近，以便余热回收利用。

五、需当地政府提供的项目配套条件

1、提供项目工业用地50亩左右；每亩优惠价。

2、提供生活垃圾400吨/日（200吨×2）；按月支付垃圾处理费＿＿元/吨左右；双方需签订垃圾额定量合同。

3、负责协调余热发电并上网和多余蒸汽的销售。

4、项目用水量约900吨/日，即30万吨/年；

5、保证项目总装机容量1600KVA的场外供电条件及相关配套设施；

6、场外道路能够适应10～30吨压缩垃圾运输车的日常通行。

六、项目建设实施进度计划（共26个月）

完成项目方案、能评、安评、可研报告、环境评价、立项报批、国土局土地手续、项目公司办理电力上网手续签订项目合同后：

  - 项目实施方案设计、完成项目《可研报告》《环评报告》—3个月；

  - 工艺设计和施工图纸设计—3个月；

  - 土建工程及设备安装调试—20个月。

七、用工方案

企业定员：55人

定岗定员表

| 序 号 | 工作岗位 | 工作班制 | 定 员 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂级1、副厂级3 | 三班倒 | 4 |  |
| 2 | 办公室、司机、采购、销售 出纳、会计各1 | 常日班 | 6 | 销售蒸汽、热水 |
| 3 | 门卫4、生产安全员1 | 三班倒 | 5 |  |
| 4 | 技术人员2 | 常日班 | 2 |  |
| 5 | 操作工：吊车、焚烧炉炉前、中控室等岗位 | 三班倒 | 16 | 每班4人 四班三运转 |
| 6 | 维修工 | 三班倒 | 10 | 四班三运转 |
| 7 | 水、气分化验员 | 三班倒 | 4 | 四班三运转 |
| 8 | 地磅2、库工1 | 两班 | 3 | 白班中班 |
| 9 | 后勤:出炉渣、厂区卫生、职工喝水、洗澡水 | 三班倒 | 5 | 负责厂区绿化 |
| 合计 |  |  | 55人 |  |

## 项目建设规模与总投资估算

一、工程土建总投资估算4250万元

1、主体土建工程规模

| 建筑名称 | 建筑面积（平方米） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 主厂房 | 7994 | 1142平方米×7层 |
| 垃圾库房（两个） | 1728 | 长宽高48×18×8 |
| 垃圾库加料平台 | 663 | 351平方米+312平方米 |
| 中央控制室 | 640 |  |
| 制砖车间 | 2000 |  |
| 其他 | 600 | 材料库、设备库、化验室、等等 |
| 小计 | 13625 |  |

注：1、设备基础，为钢筋混凝土结构。

2、厂房总高为55米。烟囱高65米。

3、垃圾库库容6355平方米×2（个），垃圾存储量约为7.5天。

2、辅助土建工程规模及其他

| 项目名称 | 变配电室 | 门卫地磅 | 循环水池 | 维修车间 | 车库库房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积 （平方米） | 150 | 200 | 800 | 300 | 200 |
| 项目名称 | 出渣棚 | 危险品库 | 办公用房 | 职工食堂 | 职工浴室 |
| 面积 （平方米） | 250 | 150 | 300 | 250 | 200 |
| 项目名称 | 倒班宿舍 | -- | 厂区道路 | 硬化路面 | 院墙花坛 |
| 面积 （平方米） | 200 | -- | 3500 | 4000 | 2000 |

注：1、厂区道路、硬化地面、院墙花坛共约9500平方米。

2、除以上外的辅助土建工程规模共3000平方米。

3、含给排水系统、照明系统、中央空调系统、冷却水系统、装地磅等。

二、工程设备总投资估算：11850万元

1、设备明细清单详见附件。设备装机总容量800KVA，日耗水量900吨；

2、焚烧设备制造及安装、调试工程总造价约11850万元；

3、投资已包含以下内容：

输变电系统、化验检验系统、生产控制系统、通讯系统、生产用车辆、办公设施费、工程监理费、项目设备的运输费及安装调试费用，等等。

三、工程流动资金占用估算：2400万元

1、项目前期工作费用以及企业开办费用，预计1300万元。主要用于：

勘察设计费、调研资料费、能评费、环评费、可研费、立项注册费用、项目管理费、会议费、职工培训、生活设施费、绿化费用、差旅费、招待费，等等。

2、流动资金占用费，预计500万元。主要用于:

营销费用、燃料动力费用、辅助材料费用、宣传费、工资费、炉子维修费、企业管理费，等等。

- 不可预见费，预计600万。

四、项目投资总额 ：18500万元

1、固定资产投资: 土建投资4250万元+设备投资11850万元      合计16100万

2、流动资金投资：2400万元。

此项目投资总额已经包括发电机组，但是不含蒸汽输送管道及发电并网费用等等。

无锡多灵环保工程设备有限公司

2012年8月24日